	ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ
Easty Star 4060DSP Pneumatic Dual
пневматический термопресс с двумя столами 40 × 60 см
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Параметры оборудования
	Питание
	220 В, 50 Гц

	Потребляемая мощность
	3,5 кВт

	Расчётный ток термопресса
	≈ 15,9 А

	Тип прижима
	пневматический

	Компрессор
	требуется отдельно; в комплект не входит


Рекомендации ВТП по подключению
	Отдельная линия
	Рекомендуется отдельная линия 220 В для термопресса, без совместного подключения мощных потребителей.

	Автомат защиты
	20 А. Для продолжительной нагрузки 3,5 кВт это даёт необходимый запас относительно расчётного тока ≈15,9 А.

	Кабель
	Медный 3 × 2,5 мм² при обычных условиях прокладки. Окончательное сечение выбирает электрик с учётом длины линии и способа прокладки.

	Заземление
	Обязательное защитное заземление PE. Не использовать эксплуатацию через розетку без исправного защитного контакта.

	Розетка / подключение
	Розетка и вилка должны быть рассчитаны на ток не менее 16 А; для промышленной эксплуатации предпочтительно решение с запасом по току.

	Компрессор
	Подключать по его собственному паспорту. Желательно отдельной линией, чтобы пусковой ток двигателя не вызывал просадку напряжения на термопрессе.


	ВАЖНО: не подключать термопресс через бытовой удлинитель, тройник или общую линию с другим мощным нагревательным оборудованием. Электромонтаж должен выполнять квалифицированный специалист.


Основание: карточка Easty Star 4060DSP на vtprint.pro — 220 В, 50 Гц, 3,5 кВт; компрессор приобретается отдельно. Рекомендации по линии, автомату и кабелю — рекомендации ВТП, а не паспортные параметры производителя.
ВТП  •  ОБОРУДОВАНИЕ  •  ТЕХНОЛОГИЯ  •  ЗАПУСК  •  СЕРВИС
